安庆大南门特色文化街地下一体化雨水提升泵站土建工程工程量清单、最高投标限价编制补疑

各投标人：

重要提示

- 1、本工程取费按“市政 工程取费标准”中“道路、排水、桥涵工程”的费率计取；其中房屋建筑、市政工程中挖或填土石方量大于5000m3的大型土石方工程，其企业管理费率8%、利润率8%，措施项目费率和不可竞争费率按房屋建筑工程相应费率乘0.6系数。

按业主要求，现对本项目招标工程量清单、最高投标限价编制作出如下补充：

第一部分：招标需求

一、招标范围：

本项目分为1个标段，位于安徽安庆市，主要为泵站工程，包括土方工程、阀门井、箱涵及配套设备安装等内容。除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入。

- 土建工程

- 图纸范围内，按图计入

- （二）安装工程：

- 一体化泵站及阀门井的接地、柔性防水套管预留预埋、一体化控制柜进、出线电源配管、基础（土建中）及一体化控制柜进线电缆：

- （三）补充说明：

图纸上已设计，但不计入本次招标范围的有：一体化泵，监控系统。

二、暂定项目：

（一）以下项目按照业主要求，以暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算。无

（二）按照业主要求，暂列金额为  6.00  万元。

（三）执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：无

三、按项列入清单的内容，标后不予调整：

以下项目按照业主要求，按项计入，投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，中标后不予调整。 无

四、补充图纸及修改图纸的说明：

本工程在第一次发放图纸后，无补充图纸，具体详见图纸目录。

五、总承包服务费：

详见招标文件。（无）

六、温馨提示：投标人投标报价还须仔细阅读本项目招标文件，慎重报价。

1、施工水电接引及报装：包含为满足现场施工所必须的水电管路接驳、铺设、设备材料、临时用电许可手续、可能发生的线路增容、绿化移植等所产生的一切费用、相关单位的协调费用以及完工后的拆除恢复费用，清单控制价不单独列项，投标人根据设计图纸并结合现场踏勘情况在投标报价中综合考虑，中标后不得因此提出任何形式的费用增加，中标人须按照图纸要求及相关规范完成上述工作内容并确保验收移交。

2、中标人自行考虑材料堆场、建筑垃圾堆场、加工区、办公区、生活区等临时设施位置，同时必须采取必要的防火、安全用电、扬程防治、排污措施，中标人不得在施工区搭设办公区、生活区，清单控制价不再单独列费用，投标人在投标报价中综合考虑，费用含在投标报价中，中标后不予调整。若中标人租用的场地列入上市计划，中标人无条件拆除地块建筑物以及相关材料的二次搬运由中标人自行承担，清单控制价不再单独列费用，投标人在投标报价中综合考虑，费用含在投标报价中，中标后不再调整。

土建部分：

- 拆除建筑垃圾是否考虑外弃，若考虑，运距请明确。

回复：考虑外弃，实际运距、渣土费、弃土场等投标人需现场勘察后在投标报价中综合考虑，中标后不予调整，清单按照20km计取。

- 箱涵长度是否按照图纸给定工程量计入，请明确。

- 回复：拆除长度按照图纸给定工程量，新建箱涵边界见下图

- 基础土方开挖深度如何考虑，构筑物顶板标高及现场原状地面标高多少，是否需要基坑支护，请明确。

- 回复：默认构筑物顶标高为室外正负零标高，挖深按照基础与顶板相对标高考虑挖深，另本工程开挖施工支护采用钢板桩(SPV-IV-400X170 X15-9m)支护,支护周长暂定50米，支护时间按照1个月计取。

- 如下图筏板下是否设置垫层，若设置垫层做法，请明确。

- 回复：100mmC20素砼，每边宽出筏板100mm。

- 箱涵及阀门井基坑回填材质，请明确。

回复：箱涵采用5%水泥土回填，阀门井采用30%碎石土回填，夯填。

- 一体化泵基坑回填材质做法，请明确。

回复：素土回填。

- 如图箭头所示，混凝土强度请明确。

- 回复：不在本次招标范围，本次仅计设备基础。

- 如下图拍门井筏板下筏板厚度做法，请明确

- 回复：350厚

- 如下图阀门井内装闸槽柱、梁等结构强度做法，请明确

- 回复：C35素混凝土。

- 如下图上人孔是否设置盖板，若设置，做法，请明确

- 回复：“五防”功能的轻型球墨铸铁标准件（承载能力≥200KN）

- 如下图箱涵埋深如何考虑，请明确。

- 回复：统一按照2000mm考虑。

- 如下图，箱涵混凝土包箍，混凝土强度请明确。

- 回复：混凝土强度为C20。

安装部分：

- 柔性防水套管是否计入？

- 答复：计入。

- 一体化泵站及阀门井的接地是否计入？

- 答复：计入。

- 一体化控制柜进线电源是否按照YJV-4x300+1x180-RC200-50m计入？

- 答复：是，一体化控制柜不计。

- 控制柜出线是否仅计配管？

- 答复：仅计配管，RC50按30米、RC150按20米、照明PC管按35米计入。