合柴1972文创园配电房维保服务报价单

一、维保项目概括：

本次配电房维保项目所涉及的设备有：变压器、高压柜、低压柜、电容补偿柜及直流屏。

为确保甲方配电房能够安全、稳定运行，由乙方对甲方配电房提供专业维修保养服务，包括：（1）定期保养；（2）故障处理；（3）设备维修；（4）现场技术支持；（5）其它必要的专业服务。

二、费用组成：维保期间维修更换200元以下（含200元）配件给予免费，所有维修项目免人工费，只收取配件费用，配件费用按照报价附件常规易损配件清单报价表结算。

| 2026年配电房维保报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 变压器参数/台数 | 合计 | 高压柜 | 合计 | 低压柜 | 合计 | （电容补偿柜） | 直流屏 | 单价（元） |
| 园区旧配电房 | 变压器：1600KVA1 | 3200KVA |  | 0 | GGD101-GGD106 | 11 | 4 | 0 |  |
|  | 变压器：1600KVA2 |  |  |  | GGD201-GGD205 |  |  |  |  |
| 园区新配电房 | 变压器：1600KVA1 | 9600KVA | G01-G20 | 20 | D01-D54 | 54 | 12 | 2 |  |
|  | 变压器：1600KVA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器：1600KVA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器：1600KVA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器：1600KVA5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器：1600KVA6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计大厦配电房 | 变压器：2500KVA1 | 6000KVA | KYN28A-12（Z101-Z113） | 13 | GCS101-GCS107 | 17 | 5 | 6 |  |
|  | 变压器：2500KVA2 |  |  |  | GCS201-GCS301 |  |  |  |  |
|  | 变压器：1000KVA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 11 | 18800KVA |  | 33 |  | 82 | 21 | 8 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、 维保范围包括：

1.配电房

（1）保障10kV配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，主导完成配电房电气设备的数据参数的设置和修改，保障电气设备满足工况要求。促进安全生产。必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检，每年进行一次配变电设备综合性试验，出具试验报告两份。

2．高压配电柜

（1）每个月一次对电气设备进行检查。

（2）检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

（3）柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

（4）柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

（5）柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

（6）柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

（7）柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地

3.每半年一次对电气设备进行清理、检查。

（1）高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。

（2）柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

（3）柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

（4）柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

（5）柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

4.每年一次按预防性试验规程对高压柜等进行预防性试验，并将试验报告交招标人存档，具体工作内容：

（1）重复每半年的检查内容；

（2）开关及一次电气设备必须做绝缘试验和耐压试验。

（3）柜内的互感器做变比检查和测量绝缘电阻。

（4）测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及分闸时间。

（5）校核继保器的动作值、返回值、整定值。

5.蓄电池直流屏每个月的工作内容

（1）对蓄电池进行恢复性的充放电。

（2）巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生。

6.蓄电池直流屏每半年的工作内容

（1）清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物；

（2）对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

7.蓄电池直流屏每年的工作内容

重复每半年的工作内容。

8.变压器每个月一次对变压器进行检查。

（1）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

（2）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等；

（3）检查风机、温控设备等能否正常运行；

（4）变压器的主副设备的外壳接地是否良好。

9.变压器每半年一次对变压器进行清理，检查。

（1）重复每个月检查的内容；

（2）高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

（3）检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次；

（4）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；

（5）套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫；

（6）各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验；

10.变压器每年一次进行年检

（1）重复每半年一次检查的内容；

（2）每年一次还必须进行下列预防性试验；①测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电；②测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量；③、进行变压器绕组的交流耐压试验；

11.低压配电柜每个月一次对电气设备进行检查。

（1）观察母排的发热程度，示温蜡片有否熔化，各连接螺丝有否松动；

（2）测量电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时不应该有任何声音。

（3）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

（4）配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

12.每半年一次对电气设备进行卫生清理、安全运行检查。

（1）低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；

（2）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

（3）配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

（4）柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。

13.低压配电柜每年一次年检内容

（1）重复每半年的清理检查；

（2）按预防性试验规程对设备进行预防性试验，并将试验报告交业主存档；①低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MΩ,电力线路绝缘电阻不小于0.5MΩ，试验采用500V兆欧表；②加1000V进行交流耐压试验；③校核仪表、继电器的动作值和返回值。

14.低压配电柜每个月及每半年检查内容：

（1）检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

15.每年进行接地系统的接地电阻测量。

16.其他

（1）检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

（2）检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。

（3）检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。

（4）检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。

17.由于中标人维保不到位或者未能提供应急服务导致配电房停运的扣除当年的维护费用，并立即解除合同，如果因为维护不到位造成招标人损失的，招标人有权进行追诉并要求相应赔偿。

四、服务要求

1.中标人需配备一位项目负责人（具备机电工程二级及以上注册建造师资格），负责与招标人联系以及对项目进行整体管控。（注：投标人在投标文件中无须提供人员相关证明材料，由招标人在合同签订后中标人进场服务前核查人员配备情况，人员须按照要求配备到位，否则招标人有权解除合同。）

2.中标人应确保本项目所涉维保设备（包含电缆）达到完好状态。

3.中标人应保证及时有效地处理好供电设备故障，保障招标人设备正常运行。

4.中标人须保证严格遵守国家及行业规范要求，做好维护、抢修和试验等。

5.中标人所属本项目人员须持证上岗，定期维护、检验、履责，根据招标人用电负荷情况提醒并协助做好用电规划，及时向招标人报告，并做好记录，确保招标人用电安全。

6.高压、低压设备的故障排查、保养维护项目，每月至少进行一次，且工作要细致、不留隐患、努力增长设备使用寿命、有效降低设备损坏率；每月维保表单须报业主确认，并签字存档。

7.本项目所涉维保设备的预防性试验每年进行一次。并出具正规的检测报告报业主确认存档。

8.中标人须确保24小时全天候应急，高压设备重大故障，至少1小时内能赶到现场进行抢修；若未按时到达，或单次维修连续送电次数超过三次，招标人有权解除止合同。

10.更换元器件应和原设备厂家一致，特殊情况需要采用其他厂家产品时应征得招标人书面同意。若中标人投标时提供的常规易损清单中的元器件品牌并非和原设备厂家一致，则由中标人报给招标人审核，招标人审核同意后可采用其他厂家产品。

11.中标人在作业时应做好自身和作业区域的安全防范措施，作业过程中所引起的的人身安全和发生意外及由此造成第三方人身与财产损失的，全权由中标人负责承担，与招标人无关，造成的一切损失及人身伤亡等，均由中标人负责修复和承担赔偿等责任。

12.投标人在投标时，需提供2份常规易损配件清单【本项作为资格审查项，投标人须按招标文件要求提供，否则投标无效。格式详见 投标文件格式 商务文件 常规易损配件清单报价表。

（1）单价小于或等于200元的常规易损配件清单，清单内容包括配件名称、品牌、规格、价格。

（2）单价大于200元的常规易损配件清单，清单内容包括配件名称、品牌、规格、价格。

作为合同期内更换配件费用确定的依据。

注：单项、单件材料费为200元及以下的由中标人免费负责更换；单项、单件材料费为200元以上的材料，由中标人书面向招标人提出更换申请，经招标人同意后，由招标人自行采购或委托中标人采购，由中标人免费维修更换，招标人不再支付人工费等其他费用。更换的材料质保期为1年。

报价单位：

联系人：

联系电话：

日期：