询比文件

项目名称：磨滩旅游度假区电梯维保服务

项目编号：某编号

招 标 人：合肥市包河区乡村振兴投资有限公司

招标采购平台：滨湖集团官网

第一部分询价内容

一、项目概况及采购需求

1.询价人:合肥市包河区乡村振兴投资有限公司

2.项目名称:磨滩旅游度假区电梯维保服务

3.项目概况:磨滩景区共4台电梯（磨滩大街1台曳引驱动乘客电梯，楼层:四层；白丁图书馆1台曳引驱动乘客电梯，楼层:二层；南堡门服务中心2台曳引驱动乘客电梯，楼层:三层）；

4.项目概算:20000元（5000元/台/年）

5.合同期:2026年7月1日-2027年6月30日，中标后10日内完成合同签订，合同期暂定一年。若服务期内履约良好，经考核为良好和合同双方同意，可续签一年，合同价格、合同条款保持不变；

6.付款方式:考核合格后按季度结账，对公转账；

7.发票类型及税率:开具增值税专用发票，税率为6%（不能开出相应税率发票的不参与比价）;

8.如公司失去项目管理权，则合同终止，据实结算。

9.询价内容及需求:

| 序号 | 名称 | 特征/规格 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保 | 曳引驱动乘客电梯 | 台 | 4 | 5000元/台/年 | 20000 | 合同期限： 2026年7月1日-2027年6月30日 |

（1)需求清单

（2)需求描述:

①服务内容:为磨滩旅游度假区项目4台电梯提供全面的维护、保养、维修及年检配合服务。

②服务标准/质量要求:为确保电梯安全、可靠运行，严格按照国家《电梯维护保养规则》等法规及安全技术规范执行维保，至少每15日进行一次例行清洁、润滑、调整和检查。

·急修、紧急故障:接到通知后立即响应，并在30分钟内给出明确答复，30分钟内抵达现场处理（如电梯困人、门系统严重故障、异常声响或震动等影响安全运行的情况）。

·一般故障维修:及时响应，或按约定时间处理，原则上不超过24小时完成修复，针对不影响电梯基本安全运行，但可能导致使用不便的故障。

·重大安全隐患:如发现制动器失灵、限速器或安全钳异常等，立即响应并上报，立即停梯处理，并制定专项维修方案。

·定期保养与巡检:按计划执行，提前告知使用单位，在规定保养日内完成并提交记录，例行维护保养工作。

③效果指标与考核:

·电梯运行正常率:不低于99%。

·年检通过率:应确保一次性通过政府特种设备检验机构的年度定期检验。

·故障复现率:同一故障一周内重复出现超过3次，应启动专项技术排查程序。

④服务人员要求:维保单位应指派不少于1名具备相应资质的专职维保人员负责本项目的4台电梯，该人员必须持有有效的《特种设备作业人员证》(电梯修理项目)。

·工作经验:现场维保人员应具备1年以上同类型电梯的维保经验，熟悉电梯的机械及电气原理，能独立判断并处理常见故障。

·驻场与响应要求:通常不要求24小时驻场，但维保单位应在项目所在地(合肥市)设有常驻的服务网点或分支机构，确保能够满足前述响应时限的要求；在重大节假日或特殊保障时期，应能按要求安排人员在指定时间内值守或待命。

⑤维保过程文件:电梯日常维护保养记录单，每次保养后现场填写，须有使用单位安全管理人员签字确认。格式应符合TSGT5002《电梯维护保养规则》要求，记录清晰、完整。

·电梯故障/维修记录单:每次故障报修及修复后填写，详细记录故障现象、原因分析、处理措施、更换零件及修复时间。

·定期总结与计划文件:月度/季度维保工作报告:总结周期内的维保工作内容、故障统计、部件更换情况、发现的安全隐患及处理建议，于次月5日前提交

·维保计划与总结:每年初提交维保工作计划，合同期满前提交服务总结报告。

·档案管理文件:电梯安全技术档案，为每台电梯建立“一梯档”，长期保存，确保可追溯。

·移交清单:当合同终止或人员更换时，需进行工作交接，并签署《电梯维保工作移交单》，列明档案、钥匙、专用工具等交接情况。

·格式要求:所有书面报告均应采用中文编写，内容准确、用词专业；提交形式应包含纸质盖章原件及可编辑的电子文档，以便存档和查阅。

二、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照:

2.投标人资质:投标人须具有下列条件之一:

·具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》(类型须包含曳引驱动乘客电梯)；

·具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修(或修理)许可证(电梯)》维修(或修理)B级及以上资质(类型须包含曳引驱动乘客电梯)。

3.业绩要求:自2025年1月1日以来(以合同签订日期为准)，投标人在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)具有单个合同金额不少于8000元的电梯维保业绩。

4.存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人:

(1)投标人被人民法院列入失信被执行人;

(2)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

(3)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

(4)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

以上情形(1)(2)(3)(4)以“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，由投标人自行查询并提供截图。

5.本项目是否接受联合体:否。

三、报价方式

根据清单列出的项报价;服务类项目直接报总价即可。投标人的所有投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时自行考虑一定的风险系数，询价人不接受任何基于投标人对招标内容的理解存在偏差及对单价的组价不当或任何差错而引起的任何补偿。

四、询价采购文件的获取

1.时间:2026年6月XX日至2026年6月XX日

2.方式:询价人可登录包河区滨湖集团官网“招标采购栏”免费下载。

五、投标文件提交

1.投标文件的提交时间:2026年6月XX日9时前。

2.投标文件递交方式:密封的纸质版投标文件报送至地址:合肥市包河区大圩镇磨滩旅游度假区游客服务中心服务台。

3.投标人逾期送达或未送达指定地点的投标文件，询价人不予接收。

六、投标报名提交材料及格式要求

（一）报名材料

1.附件1：投标函 加盖公章；

2.附件2：资质证明文件（营业执照等） 加盖公章；

3.附件3：法人授权委托书 加盖公章；

4.附件4：投标人信用承诺函 加盖公章。

（二）投标报价

1.附件5：报价清单 加盖公章

七、开标时间及地点

1.开标时间:2026年6月XX日9:30

2.开标地点磨滩旅游度假区游客服务中心（三楼会议室）

八、投标文件提交截止时间

截止时间:2026年6月XX日9时

九、评标、定标

1.评委组成、产生:依据《合肥滨湖投资控股集团有限公司招标管理办法》中开标及合同签订部分实施;

2.定标

(1)报价:报价总价只能有一个报价，否则作无效报价处理;

(2)本次比价遵循以经评审的有效最低价原则作为选择中标人依据；

(3)最终合同签订以中标单位投标时的含税总价作为合同价；

(4)投标人应开专票税率6%，不能开出相应税率发票的不参与比价；

十、联系方式

名称:磨滩旅游度假区项目

地址:合肥市包河区大圩镇巢湖南路与花园大道交口向东200米

联系人:王经理

联系方式:13696508889

第三部分投标文件格式

项目名称:磨滩旅游度假区

投

标

文

件

投标人:

日期:年月日

- 授权委托书

本人        (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限:           。

代理人无转委托权。

附:法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人:                 (盖公章)

法定代表人:             (签字或盖章)

年     月     日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |

- 报价表格式

| - 序号 | - 采购项目 | - 项目特征 | - 单位 | - 数量 | - 控制单价 - （元） | - 响应单价 - （元） | - 金额 - （元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电梯维保服务 | - 曳引驱动乘客电梯 | - 台 | - 4 |  |  |  |  |
| - 总价(不含税): |  |  |  | - 大写： 小写： |  |  |  |  |
| - 税金 |  |  |  | - 大写： 小写： |  |  |  |  |
| - 发票类型: |  |  |  | - 类型： 税率： |  |  |  |  |

- 投标人签章：

- 日      期：

- 电      话：

- 注:报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;

三、其他文件

1.投标人的营业执照:

2.资质证书(如需);

3.安全生产许可证(如需)的复印件(需加盖章);

4.维保方案(如需，格式自拟);

5.其他文件(格式自拟)

6.注意事项

(1)询比价文件袋需用A4纸对上下、左右开口进行严密封装，加盖骑缝章(共9处:四边4章+四角4章+中间公司名称1章):

(2)营业执照等相关资质证明文件需加盖鲜章，经营范围须与采购需求相符:施工/服务方案需加盖鲜章:

(3)非法人代表参与投标的，须提供法人授权委托书:

(4)开标全程需进行影像资料记录，确保过程可追溯。